## 受付 審査 チェックリスト
排水設備の新設等確認申請書 【チェックリスト】 | [36 empty] | 責任技術者：
（ 参考 ： 排水設備の設計と施工 ）
◇下記の項目を記載できているか、また必要な書類は添付等しているか。
| ■ 申請書（ 様式第２号 ） | [13 empty] | □ |  | 申請者（氏名）のフリガナ | [12 empty] | □ |  | 指定工事店の問い合わせ先（電話番号）
| ■ 位置図 | [5 empty] | （ | □ | 申請箇所 | [5 empty] | □ |  | 付近の建物 | [5 empty] | □ |  | 町名 |  | □ | 番地 |  |  | ）
■ 平面図
|  |  | □ |  | 縮尺は１／２００以上とし、広大な敷地においてはこれ以下でも可。（ 審査担当者が内容確認できれば可 ）
|  |  | □ |  | 申請地の境界を記入。（ 敷地全体を記入する。道・水路や隣地との関係を明示 ）
|  |  | □ |  | 申請地内のすべての建物・井戸の配置。
■ 屋内（一部屋外）については、
|  |  | □ |  | 各部屋の間仕切り | [6 empty] | □ |  | 使用器具（凡例によるもの）の位置 | [15 empty] | □ |  | 阻集器等の名称及び形状、選定基準計算書
■ 屋外については、
|  |  | □ |  | 下水管 |  |  | □ | 管きょ延長（管径の120倍以下） | [14 empty] | □ |  | 管種 | □ | 管径（ 最低100㎜ ） | [9 empty] | □ | 流れ方向 |  |  | □ | ますの深さ
|  |  | □ |  | 勾配（原則2/100以上、やむを得ない場合1/100以上） | [22 empty] | □ | ます径（深さに合っているか）
|  |  | □ |  | 最終ます（径は深さに合っているか） | [15 empty] | □ |  | 取付管（新設・既設）
■ 地下水（ 井水 ）等を使用している場合、緑色で明示すること。
|  |  | □ |  | 器具（ ポンプ、配管状況、水栓 ）及び位置。
■ 平面図内の色分けは、
公共下水道・・・黒の二重線
|  |  | □ |  |  | 新設 ［ 汚水 ］ 管（合流管を含む） ・・・ 赤の実線 （ ─────── ）
|  |  | □ |  |  | 既設 ［ 汚水 ］ 管（合流管を含む） ・・・ 赤の破線 （ - - - - - - - - - ）
|  |  | □ |  |  | 新設 ［ 雨水 ］ 管 ・・・・・・・・ 青の実線 （ ─────── ）
|  |  | □ |  |  | 既設 ［ 雨水 ］ 管 ・・・・・・・・ 青の破線 （ - - - - - - - - - ）
|  |  | 雨水放流先を確認し記入すること。 | [15 empty] | （街渠ます接続、他人の敷地内通過等に注意！）
|  |  | □ |  |  | 撤去管 （ 浄化槽を含む ） ・・・・・・・・ 黒の破線 （ - - - - - - - - - ）
|  |  | □ |  |  | 地下水（ 井戸水 ）等 ・・・・・・・・ 緑の破線 （ - - - - - - - - - ）
■ ３階建て以上の建物の場合、
|  |  | □ |  | １階の平面図は屋外、屋内の排水設備、２階以上は配管計画が異なる代表的な階の平面図。
地下階については、最深階の排水槽、排水ポンプを含む平面図。
■ 縦断面図
|  |  | □ |  | 原則、縦１／１００、横は平面図と同じ。（※勾配を図面に記入。）原則として、図面の左から右へ流下。
■ 配管立図
|  |  | □ |  | ２階以上の建物における器具の配置、排水管、通気管の配管状態
| □ |  | 構造図 （ その他 ）
|  |  | □ |  | 排水槽、ポンプ施設等 | [8 empty] | □ |  | その他 （ | [27 empty] | ）
| □ |  | その他添付書類
|  |  | □ |  | 所有者の承諾書 （ 他人の土地や建物に排水設備を設置、又は他人の設置した排水設備等を使用する場合 ）
|  |  | □ |  | 誓約書 （建替等の計画がある場合や既存の建築状況等により、やむを得ず一部の排水を下水道へ流さない場合）
□ |  | 阻集器有りの場合の必要書類 | [18 empty] | ※阻集器とは
|  |  |  | □ |  | 阻集器の構造図 | [13 empty] | □ |  | グリース阻集器（飲食業を含む営業用調理場等） | [18 empty] | □ | ランドリー阻集器
|  |  |  | □ |  | 誓約書（グリース阻集器の場合） | [13 empty] | □ |  | オイル阻集器（給油場や自動車整備工場等） | [18 empty] | □ | プラスタ阻集器
|  |  |  | □ |  | 計算書 | [13 empty] | □ |  | ヘア阻集器（理髪店・美容院、プールや公衆浴場等） | [21 empty] | 等
その他確認事項
|  |  | ■ |  | 既設取付管 |  |  |  | 有or無 | （ |  |  | 既設取付管の写真等の資料がある場合、提供を | [20 empty] | □ | 希望する |  |  |  |  | □ | 希望しない |  |  | ）
[13 empty] | □ |  |  | 市施工希望 | [7 empty] | 施工希望時期： | [8 empty] | 月 |  |  | 日までに希望
（※申請から２ヶ月以上かかる場合があります。スケジュールに余裕を持って申請を行ってください。）
[13 empty] | □ |  |  | 自己負担 ： 理由
|  |  | ■ |  | 検査済書の郵送 |  |  |  |  | （ |  |  | 検査済書の郵送を | [8 empty] | □ |  | 希望する |  |  | □ | 希望しない(書類を受取に来ます。) | [15 empty] | ）
※検査済書の郵送を希望する場合、完了届提出日までに封筒に送付先・差出人を記入し、 必要な金額の切手を貼って提出してください。
※黄色の塗りつぶしを全て無くした状態で提出してください。
□ の箇所にチェックをお願いします。
※リストから選択できます
※未記入箇所は黄色で塗りつぶされます。
記入例：☑（チェック済）、☒（対象外）
Note on C64: ここのチェックは必須です。
Note on C68: ここのチェックは必須です。
Note on B74: ここのチェックは必須です。

## 受付 審査 チェックリスト 【記載例】
排水設備の新設等確認申請書 【チェックリスト】【記載例】 | [29 empty] | 責任技術者： |  |  | 汚水 管太郎
（ 参考 ： 排水設備の設計と施工 ）
◇下記の項目を記載できているか、また必要な書類は添付等しているか。
| ■ | 申請書（ 様式第２号 ） | [10 empty] | ☑ 申請者（氏名）のフリガナ | [12 empty] | ☑ 指定工事店の問い合わせ先（電話番号）
| ■ | 位置図 |  |  | （ | ☑ | 申請箇所 | [5 empty] | ☑ |  | 付近の建物 |  |  |  |  | ☑ |  | 町名 |  | ☑ | 番地 |  |  | ）
| ■ | 平面図
|  | ☑ | 縮尺は１／２００以上とし、広大な敷地においてはこれ以下でも可。（ 審査担当者が内容確認できれば可 ）
|  | ☑ | 申請地の境界を記入。（ 敷地全体を記入する。道・水路や隣地との関係を明示 ）
|  | ☑ | 申請地内のすべての建物・井戸の配置。
| ■ | 屋内（一部屋外）については、
|  | ☑ | 各部屋の間仕切り | [6 empty] | ☑ |  | 使用器具（凡例によるもの）の位置 | [14 empty] | ☑ |  | 阻集器等の名称及び形状、選定基準計算書
| ■ | 屋外については、
|  | ☑ | 下水管 |  |  | ☑ | 管きょ延長（管径の120倍以下） | [13 empty] | ☑ |  | 管種 | ☑ | 管径（ 最低100㎜ ） | [5 empty] | ☑ | 流れ方向 | ☑ | ますの深さ
|  | ☑ | 勾配（原則2/100以上、やむを得ない場合1/100以上） | [21 empty] | ☑ | ます径（深さに合っているか）
|  | ☑ | 最終ます（径は深さに合っているか） | [14 empty] | ☑ |  | 取付管（新設・既設）
| ■ | 地下水（ 井水 ）等を使用している場合、緑色で明示すること。
|  | ☑ | 器具（ ポンプ、配管状況、水栓 ）及び位置。
| ■ | 平面図内の色分けは、
☑ 公共下水道・・・黒の二重線
|  | ☑ |  | 新設 ［ 汚水 ］ 管（合流管を含む） ・・・ 赤の実線 （ ─────── ）
|  | ☑ |  | 既設 ［ 汚水 ］ 管（合流管を含む） ・・・ 赤の破線 （ - - - - - - - - - ）
|  | ☑ |  | 新設 ［ 雨水 ］ 管 ・・・・・・・・ 青の実線 （ ─────── ）
|  | ☑ |  | 既設 ［ 雨水 ］ 管 ・・・・・・・・ 青の破線 （ - - - - - - - - - ）
|  | ☑ 雨水放流先を確認し記入すること。 | [14 empty] | （街渠ます接続、他人の敷地内通過等に注意！）
|  | ☑ |  | 撤去管 （ 浄化槽を含む ） ・・・・・・・・ 黒の破線 （ - - - - - - - - - ）
|  | ☑ |  | 地下水（ 井戸水 ）等 ・・・・・・・・ 緑の破線 （ - - - - - - - - - ）
| ■ | ３階建て以上の建物の場合、
|  | ☑ | １階の平面図は屋外、屋内の排水設備、２階以上は配管計画が異なる代表的な階の平面図。
地下階については、最深階の排水槽、排水ポンプを含む平面図。
| ■ | 縦断面図
|  | ☑ | 原則、縦１／１００、横は平面図と同じ。（※勾配を図面に記入。）原則として、図面の左から右へ流下。
| ■ | 配管立図
|  | ☑ | ２階以上の建物における器具の配置、排水管、通気管の配管状態
| ☒ | 構造図 （ その他 ）
|  | □ | 排水槽、ポンプ施設等 | [8 empty] | ☑ |  | その他 （ | [20 empty] | ）
| ☒ | その他添付書類
|  | □ | 所有者の承諾書 （ 他人の土地や建物に排水設備を設置、又は他人の設置した排水設備等を使用する場合 ）
|  | □ | 誓約書 （建替等の計画がある場合や既存の建築状況等により、やむを得ず一部の排水を下水道へ流さない場合）
阻集器有りの場合の必要書類 | [17 empty] | ※阻集器とは
|  | ☒ |  | 阻集器の構造図 | [14 empty] | ☑グリース阻集器（飲食業を含む営業用調理場等） | [13 empty] | ☑ランドリー阻集器
|  | ☒ |  | 誓約書（グリース阻集器の場合） | [14 empty] | ☑オイル阻集器（給油場や自動車整備工場等） | [13 empty] | ☑プラスタ阻集器
|  | ☒ |  | 計算書 | [14 empty] | ☑ヘア阻集器（理髪店・美容院、プールや公衆浴場等） | [15 empty] | 等
その他確認事項
|  | ☑ | 既設取付管あり |  |  |  |  | （ |  |  | 既設取付管の写真等の資料がある場合、提供を □ 希望する ☑ 希望しない | [23 empty] | ）
|  | ☒ | 既設取付管なし | [7 empty] | □ |  |  | 市施工希望 | [6 empty] | 施工希望時期： 月 日までに希望
（※申請から２ヶ月以上かかる場合があります。スケジュールに余裕を持って申請を行ってください。）
[11 empty] | □ |  |  | 自己負担 ： 理由
|  | ■ | 検査済書の郵送 |  |  |  |  | （ |  |  | 検査済書の郵送を □ 希望する ☑ 希望しない（書類を受取に来ます。） | [23 empty] | ）
※検査済書の郵送を希望する場合、完了届提出日までに封筒に送付先・差出人を記入し、 必要な金額の切手を貼って提出してください。
□ の箇所にチェックをお願いします。
記入例：☑（チェック済）、☒（対象外）
責任技術者の直筆の署名をお願いします。