## 報告書
令和４年度特定建築物維持管理状況報告書(R4.4.1～R5.3.31)
[14 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
(宛先)高松市保健所長
[6 empty] | 届出者 |  |  | 住所
氏名
[5 empty] | 問合せ先 | 所属
氏名
電話番号
[5 empty] | 記入者 | 会社名
所属・氏名
電話番号
※届出者：特定建築物の全部の管理について権原を有する者の記名 連名で届け出されている場合は、連名で記名 ※問合せ先：特定建築物の届出等に関する問合せ先 ※記入者：この報告書の記載内容について、確認のできる方 (問合せ先と同様であれば、記載は不要です)
１ 特定建築物の名称及び所在場所
施設番号
名 称
所在場所
※施設番号は、封筒の宛名シール右下を参照してください。
２ 特定建築物の用途
３ 建築物環境衛生管理技術者
| 建築物環境衛生管理技術者氏名 ・管理技術番号 | [14 empty] | 第 | [6 empty] | 号
| 他の特定建築物兼任状況 | [8 empty] | (施設名： | [12 empty] | )
管理技術者が自社員ではなく外部委託の場合
会社名
所属部署名
電話番号
管理技術者がビルに常駐
４ 環境衛生管理状況
(１) 空気環境の調整
ア 空気環境測定
空気管理設備
|  | 測定地点 | [8 empty] | 階建て | [6 empty] | ヶ所(外気測定分除く)
居室のある階で測定していない理由
|  |  | 空気環境測定(2ヶ月以内ごと) | [13 empty] | ２か月以内ごとの測定結果のうち、１つでも基準値外がある場合には、「不適」となります。 ※１の３項目については、１日の使用時間中の平均値をもって基準と比較すること
|  |  | 浮遊粉塵の量(0.15mg/m3以下) |  |  |  | ※1
一酸化炭素の含有率(6ppm以下)
二酸化炭素の含有量(1000ppm以下)
温度(18℃以上28℃以下)
相対湿度(40％以上70％以下)
気流(0.5m/S以下)
|  |  | 新築・増設・大規模の修繕・大規模の模様替えの有無 | [7 empty] | ( 年 月)
大規模改修等が有の場合
|  |  |  | ホルムアルデヒドの測定年月 | [7 empty] | 年 | [7 empty] | 月
ホルムアルデヒド量(0.1mg/m3以下)
空気環境測定記録の添付
[10 empty] | (理由： | [12 empty] | )
※ホルムアルデヒド：新築・増設・大規模の修繕・大規模の模様替えを完了し、 当該建築物の使用を開始した時点から直近の６月から９月に実施する。
イ 冷却塔
冷却塔の有無等
冷却塔が有の場合
|  |  | 冷却塔の使用月 |  |  |  |  | 月 ～ 月
|  |  | 冷却塔の供給水及び必要な措置 | [13 empty] | ( | [5 empty] | )
|  |  |  | 水道水以外の場合、水質検査 | [6 empty] | ( | [6 empty] | )
冷却塔、冷却水の汚れの点検
(１ヶ月以内ごと)
冷却塔、冷却水の水管の清掃
(１年以内ごと)
冷却塔供給水の水質検査結果の添付
[11 empty] | (理由： | [11 empty] | )
ウ 加湿装置
加湿装置の有無等
加湿装置が有の場合
|  |  | 加湿装置の使用月 |  |  |  |  | 月 ～ 月
|  |  | 加湿装置の供給水及び必要な措置 | [13 empty] | ( | [5 empty] | )
|  |  |  | 水道水以外の場合、水質検査 | [6 empty] | ( | [6 empty] | )
加湿装置の汚れの点検
(１ヶ月以内ごと)
加湿装置の清掃
(１年以内ごと)
排水受けの汚れ及び閉塞の状況の点検
(１ヶ月以内ごと)
加湿装置供給水の水質検査結果の添付
[11 empty] | (理由： | [11 empty] | )
(２) 飲用水等の管理
ア 飲料水
|  | 飲料水の種類(水源) | [5 empty] | ( | [14 empty] | )
小規模受水槽・簡易専用水道・地下水等に該当する場合
|  |  | 小規模受水槽・簡易専用水道の場合、受水槽の有効容量 | [18 empty] | m3
|  |  | 簡易専用水道の法定検査受検日 | [8 empty] | 月 日
一般細菌等16項目水質検査(６ヶ月以内ごと)
トリハロメタン等12項目水質検査(１年以内ごと)
残留塩素測定(７日以内ごと)
残留塩素濃度(遊離0.1ppm以上又は結合0.4ppm以上)
防錆剤の使用の有無
地下水等に該当する場合
|  |  |  | ベンゼン等7項目水質検査(３年以内ごと) | [11 empty] | ( 年 月)
法定検査結果書・水質検査結果 ・残留塩素測定記録の添付
[15 empty] | (理由： | [7 empty] | )
イ 給湯設備
給湯設備の種類
中央式の場合
一般細菌等16項目水質検査(６ヶ月以内ごと)
トリハロメタン等12項目水質検査(１年以内ごと)
|  |  | ベンゼン等7項目水質検査(地下水等は３年以内ごと) | [12 empty] | ( 年 月)
湯槽内等の湯温(管理要領：湯温が湯槽内60℃以上、末端の給湯栓55℃以上)
管理要領の湯温で管理していない場合
残留塩素測定(７日以内ごと)
残留塩素濃度(遊離0.1ppm以上又は結合0.4ppm以上)
水質検査結果・残留塩素測定記録の添付
[15 empty] | (理由： | [7 empty] | )
|  | ※ | 一般細菌等：鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、蒸発残留物の５項目については、水質基準に適合していた場合、その次の回の水質検査は省略できる。
|  | ※ | トリハロメタン等(塩素酸を除く)：６月から９月に実施する。
|  | ※ | ベンゼン等：地下水を使用している場合、直近の水質検査の年月を記載する。
(３) 雑用水の管理(旅館における浴用水を除く)
雑用水の種類
水道水以外の場合
|  |  | 雑用水の種類(雨水・地下水・下水再生水等)毎に、その用途(散水・浸透式の水遣り・清掃用水・トイレ洗浄水等)を記載 |  |  |  | 種類 | [8 empty] | 用途
雑用水の水槽の点検
pH値等水質検査(７日以内ごと)
pH値(5.8以上8.6以下)
臭気(異常でないこと)
外観(ほとんど無色透明であること)
大腸菌等水質検査(２ヶ月以内ごと)
大腸菌(検出されないこと)
濁度(２度以下、トイレ洗浄水は適用外)
残留塩素測定(７日以内ごと)
残留塩素濃度(遊離0.1ppm以上又は結合0.4ppm以上)
水質検査結果・残留塩素測定記録の添付
[15 empty] | (理由： | [7 empty] | )
(４) 受水槽等の清掃(１年以内ごと、雑用水槽は必要に応じて)
受水槽の清掃の実施月 （１年以内ごと）
貯湯槽の清掃の実施月 （１年以内ごと）
雑用水槽の清掃の実施月 （必要に応じて）
受水槽等の清掃記録の添付
[9 empty] | (理由： | [13 empty] | )
(５) 排水設備の管理
清掃の実施月(６ヶ月以内ごと)
排水設備の清掃記録の添付
[9 empty] | (理由： | [13 empty] | )
※排水設備：合併処理浄化槽・排水槽・排水管・通気管・阻集器・排水ポンプ等
(６) 清掃等の実施
大清掃実施月(６ヶ月以内ごと)
清掃用機器等の点検の実施月
(要領：６ヶ月以内ごと)
廃棄物保管場所等の管理の実施月
(要領：６ヶ月以内ごと)
大清掃記録の添付
[9 empty] | (理由： | [13 empty] | )
※大清掃：床面の洗浄・ワックスがけ、カーペットクリーニング、高所の壁・天井の清掃、 照明器具の清掃、ガラスクリーニング、ブラインドの清掃等の日常清掃以外の清掃
※清掃用機器等の点検：機械器具・洗剤タンク等の点検、保管庫内の整頓等
※廃棄物保管場所等の管理：収集・運搬設備、貯留設備等の定期点検、補修、消毒等
(７) ねずみ等の防除
生息調査実施月
(６ヶ月以内ごと)
防除実施月
|  | (調査結果に基づき実施) | [10 empty] | (実施月： | [9 empty] | ）
[13 empty] | (実施月： | [9 empty] | ）
ねずみ等の調査及び防除実施記録の添付
[9 empty] | (理由： | [13 empty] | )
(８) 令和５年度の年間計画表の写しの添付
[12 empty] | (理由: | [10 empty] | )
興行場
百貨店
集会場
図書館
博物館・美術館
遊技場
店舗
事務所
事務所(一部店舗有り)
学校(研修所）
旅館
中央管理方式
個別管理方式
空気調和設備
機械換気設備
設備無し(自然換気)
実施
未実施
有
無
有
無
有するが休止中
適
不適
水道水
水道水以外
実施
適
不適
実施
未実施
実施
未実施
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
水道水
簡易専用水道
小規模受水槽
直圧
専用水道
地下水等
適
不適
実施
未実施
適
不適
有
無
適
中央式
局所式
給湯設備なし
適
不適
適
不適
実施
未実施
適
不適
法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名
水道水
水道水以外
実施
未実施
実施
未実施
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
有
無
実施の必要なし
駆除のため
有
他に兼任している
兼任していない
している
していない
有
無
実施
適
不適
実施
未実施
実施
未実施
実施
未実施
管理要領の湯温で管理
管理していない
不適
適
不適
適
不適
有
無
有
無
有
無
有
無
実施
未実施
未実施
未実施
有
無
有
無
有
無
有
無
水道水
水道水以外
4月
5月
6月
7月
8月
9月
有
無
有するが休止中
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
無
実施
予防のため
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月